## Modbus_Service
ID | Name | Function code | Modbus direction | Variable type | Endian | Default value
Device2.AI:1 | Water flow input circuit | 4X (Holding Register) | 1 | float | float | 9999
Device2.AI:2 | Flowmeter AHU Spectrograph | 4X (Holding Register) | 3 | float | Little-endian byte swap | 9999
Device2.AI:3 | Exterior humidity | 4X (Holding Register) | 5 | float | Little-endian byte swap | 9999
Device2.AI:4 | Humidity utilities room | 4X (Holding Register) | 7 | float | Little-endian byte swap | 9999
Device2.AI:5 | Humidity Spectrograph room | 4X (Holding Register) | 9 | float | Little-endian byte swap | 9999
Device2.AI:6 | Humidity telescope platform | 4X (Holding Register) | 11 | float | Little-endian byte swap | 9999
Device2.AI:7 | Water pressure inlet circuit 1 | 4X (Holding Register) | 13 | float | Little-endian byte swap | 9999
Device2.AI:8 | Water pressure inlet circuit 2 | 4X (Holding Register) | 15 | float | Little-endian byte swap | 9999
Device2.AI:9 | Exterior temperature | 4X (Holding Register) | 17 | float | Little-endian byte swap | 9999
Device2.AI:10 | Utilities room temperature | 4X (Holding Register) | 19 | float | Little-endian byte swap | 9999
Device2.AI:11 | Spectrograph room temperature | 4X (Holding Register) | 21 | float | Little-endian byte swap | 9999
Device2.AI:12 | Telescope platform temperature | 4X (Holding Register) | 23 | float | Little-endian byte swap | 9999
Device2.AI:13 | Chiller in water temperature | 4X (Holding Register) | 25 | float | Little-endian byte swap | 9999
Device2.AI:14 | AHU in water temperature | 4X (Holding Register) | 27 | float | Little-endian byte swap | 9999
Device2.AI:15 | AHU injection temperature | 4X (Holding Register) | 29 | float | Little-endian byte swap | 9999
Device2.AI:16 | AHU return temperature | 4X (Holding Register) | 31 | float | Little-endian byte swap | 9999
Device2.AI:17 | Chiller out temperature | 4X (Holding Register) | 33 | float | Little-endian byte swap | 9999
Device2.AI:18 | AHU out temperature | 4X (Holding Register) | 35 | float | Little-endian byte swap | 9999
Device2.AO:1 | AHU cold valve (three way valve) | 4X (Holding Register) | 37 | float | Little-endian byte swap | 9999
Device2.BI:1 | System status (on / off) | 0X (Coil Status) | 1 | bool | Null | 9999
Device2.BI:2 | AHU filter status | 0X (Coil Status) | 2 | bool | Null | 9999
Device2.BI:3 | VIN 1 air pressure | 0X (Coil Status) | 3 | bool | Null | 9999
Device2.BI:4 | VIN 2 air pressure | 0X (Coil Status) | 4 | bool | Null | 9999
Device2.BI:5 | Roll-off roof position | 0X (Coil Status) | 5 | bool | Null | 9999
Device2.BO:1 | Status damper 1 (open / close) | 0X (Coil Status) | 6 | bool | Null | 9999
Device2.BO:2 | Status damper 2 (open / close) | 0X (Coil Status) | 7 | bool | Null | 9999
Device2.BO:3 | AHU heater 1 | 0X (Coil Status) | 8 | bool | Null | 9999
Device2.BO:4 | Start/stop Chiller | 0X (Coil Status) | 9 | bool | Null | 9999
Device2.BO:5 | Start/stop Vin 1 | 0X (Coil Status) | 10 | bool | Null | 9999
Device2.BO:6 | Start/stop Vin 2 | 0X (Coil Status) | 11 | bool | Null | 9999
Device2.BO:7 | Start/stop water pump | 0X (Coil Status) | 12 | bool | Null | 9999
Device2.BO:8 | Start/stop AHU | 0X (Coil Status) | 13 | bool | Null | 9999